AT200

高精度磁致伸缩液位变送器

(KM26附选项)

一AT200工作原理

AT200磁致伸缩式液位计是采用磁致伸缩原理而设计的其工作原理是在一非磁性传

感管内装有一根磁致伸缩线, 在磁致伸缩线一端装有一个具有专利的压磁传感器, 该压磁

传感器每秒发出10个电流脉冲信号给磁致伸缩线并开始计时该10个电流脉冲同KM26

连通管内磁性浮子的磁场产生相互作用在磁致伸缩线上产生一个扭应力波这个扭应力

波以已知的速度从磁性浮子的位置沿磁致伸缩线向两端传送直到压磁传感器收到这个扭

应力信号为止, 具有专利的压磁传感器可测量出起始脉冲和返回扭应力波间的时间间隔

根据时间间隔大小来判断浮子的位置, 由于连通管内的磁浮子总是悬浮在液面上,且磁浮

子位置随液面的变化而变化, 即时间间隔大小也就是液面的高低, 然后通过全智能化电子

装置将时间间隔大小信号转换与被测液位成比例的420mA信号进行输出 .

AT200特点

1 AT200是安装在KM26连通管或其他磁耦合液位表外部

2 塑封全智能化电子装置, 可智能化编程, 带有液晶显示, 可显示总体液位和界面液位的电信号, 实际液位值, 带有偏移量的实际液位值等, 该装置可在AT200上通用, 极易方便用户订购备件并减少备件量.可现场更换.

3极高精度满刻度的0.01%

4标定极其简单无需实标, 仅仅只需按按钮或者使用HART协议

5对于重新标定或忘记标定值, 无需重新校验

6对于下列的参数变化不会产生漂移和误差

介电常数的变化, 气相组份的变化, 温度变化, 压力变化

7采用双室结构, 电子部件和接线端子是独立的

8可同时测量总体液位和/或界面液位, 以及温度输出

9温度范围是-196到427

10内部装有RFI/EMI 过滤器

11具有ISO9001, ANSI, ASME, FM, CSA, CENELEC认证

12具有极高的性价比

AT200的附选特点

1就地液晶显示

2两种液位输出

3温度输出

4  HART 协议输出

5 HONEYWELL DE输出

6 可视玻璃窗

7   316L 不锈钢电气外壳封装

AT200性能

A. 电子装置

壳体带环氧树脂涂层隔爆型铸铝外壳采用双室结构

安装用不锈钢夹带将其捆绑在KM26连通管外

测量范围 150英尺

重复性全量程的 0.005%或0.15”

非线性全量程的 0.01%或0.035”

精度全量程的 0.01%或0.50”

电压 13.5-36 VDC

极性保护二极管串联在回路里

输出4-20MA (标准) 可用按键在现场手动标定

也可用HART协议或HONEYWELL DE标定(附选项)

阻尼可用按钮在现场调整可调范围0.1-36秒

故障状态  可选择21mAdc或3.6mAdc

环境温度  -40到77

相对湿  度0100%RH

B. 传感器管(探杆)

材料316LSS不锈钢(标准)可附选20#合金钢哈氏合金C-276

带特氟隆夹套的316SS以及电抛光

工作温度-196到427(可附选)

C防爆等级FMCSA认证

隔爆型XP/I/1/ABCD/T6 Ta=77DIP/IIIII/1/EFG/T6 Ta=77

本安型IS/I/1/CD/T4 Ta=77-ELE0001/A

NI/I/2/ABCD/T4

防护等级TYPE 4X

CENELEC认证

隔爆型EEX D IIC T6

本安型EEX IA IIB T6

防护等级IP67

仪表选型表

AT200 /a /b /c /d /e /f /g /h

/a 变送器安装方式

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| B BW T TW | 变送器安装在连通管底部 变送器安装在连通管底部带窗盖 变送器安装在连通管顶部 变送器安装在连通管顶部带窗盖 |

/b 变送器结构

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| L L9 C L9C | 标准的就地变送器过程温度可达93, 过程温度为149时带有隔热装置 变送器安装在加长的传感管上与传感管成90度,转弯半径3 过程温度可达到149当过程温度达到232时需带隔热衬垫 当过程温度达到427时KM26连通管必须带隔热套 订货时请注意隔热衬垫和连通管隔热套是分开的 对于低于环境温度工况采用移位式变送器带有汽化密封 用于/IW选型代码见探杆选择 对于低于环境温度工况采用移位式变送器带有汽化密封 变送器安装在加长的传感管上与传感管成90度 |

/c 变送器的外壳

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| A S | 标准外壳是铝外壳 可选用不锈钢外壳 |

/d 探杆选择

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| R1 H2 IW | 标准探杆是5/8 OD 高温探杆过程温度在232以上 用在/L9选型代码且KM26连通管需带隔热套 在KM26连通管不带隔离低温工况下安装一个井形隔离套 可允许探杆插入或拆除 |

/e 电子装置带有一个模拟量的输出

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| X M1 M2 M3 M4A M4B | 无 一个液位 一个液位, 液晶显示 一个液位, HART协议或HONEYWELL DE协议 一个液位, 液晶显示, HART协议或HONEYWELL DE协议 两个液位, 液晶显示, HART协议或HONEYWELL DE协议 注意: 默认值是HART协议, 加后缀D是HONEYWELL DE协议 |

/f 第二个模拟量的输出

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| X RI | 无 第二个电子装置带有一个模拟量的输出和液晶显示 注意: 1: 仅用于选型代码/M4A,/M4BHART协议 2: 模拟量的输出可在现场定义, 可在两个液位模拟量中任选一个 |

/g 认证

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| FM CE | FM和CSA认证 CENELEC认证 |

/h 测量长度ML 具体的测量长度用英寸或毫米表示